| 故障显示 |  |
| --- | --- |
| 显示灯 | 故障原因及排除 |  |
| 亮 | POWER | 未开机 | 将电源开关拨至“ON”位置 |  |
|  |  | 冰满 | 储冰桶内冰块已满。当取走储冰桶内冰块后，隔一段时间机器自动开机，重新制冰。 |  |
|  | POWER ICING | 制冰状态 | 正常 |  |
|  | POWER DEICE | 除霜、落冰状态 | 正常 |  |
|  | POWER ERRI | 水量不足、停水 | 1、检查电源，水源开关是否关闭或水量太小 |  |
|  |  |  | 2、水压不足，查看过滤芯是否堵塞。 |  |
|  |  |  | 3、进水电磁阀是否在OFF位置（未打开） |  |
|  |  |  | 4、抽水马达损坏。 |  |
|  |  |  | 5、排水开关未保持在OFF位置 |  |
|  |  |  | 6、排水开关阀失灵，一直排水。 |  |
|  |  |  | 7、浮球线断开。 |  |
|  | POWER ERR2 | 漏冷煤 | 1、膨胀阀堵塞 |  |
|  |  |  | 2、无冷煤、压缩机不动 |  |
| 闪 | POWER ERR2 | 冷气式 | 散热马达 | 1、散热马达不转，或电容损坏。 |  |
|  |  |  | 散热网 | 2、散热网太脏，需拆开清洗。 |  |
|  |  | 水冷式 | 冷却水 | 1、水压太低，或水源开关太小。 |  |
|  |  |  |  | 2、止水阀堵塞，需拆开清洗 |  |
|  |  |  |  | 3、水质太差，循环水管堵塞。 |  |
|  |  | 压缩机 | 压缩机损坏，需要回厂维修。 |  |
| 不亮 | 机器不运转 | PC板保险丝断 | 更换保险丝，并检查保险死熔断原因 |  |
|  |  | 总开关处于“OFF”位置 | 将开关拨至“ON”位置 |  |
|  |  | 连接线松动 | 检查连接线 |  |
|  |  | 变压器损坏 | 更换变压器 |  |
|  | 压缩机间断工作 | 电压低 | 检查线路是否过截 |  |
|  |  | 接触点烧断 | 清除或更换 |  |
|  |  | 压缩机启动器接线松动 | 检查并接好线 |  |
|  | 产冰量少 | 系统中水分过高 | 抽空后系统制冷剂或更换干燥过滤器 |  |
|  |  | 进水时间过长 | 调整进水时间 |  |
|  |  | 制冷剂不足 | 检查泄露并充注制冷剂 |  |
|  |  | 膨胀阀流量太小 | 检查膨胀阀流量 |  |
|  | 机器运转但不制冰 | 储水槽内无水 | 检查进水浮球是否好 |  |
|  |  |  | 进水电磁阀线圈形/更换电磁阀 |  |
|  |  | 工作2-3分钟停机 | 检查冰满开关是否错位或损坏 |  |
|  |  | 无制冷剂 | 捡漏并充注制冷剂 | 工作压力：低压1、5-2BARS 高压：10-18BARS |  |

制 冰 机基 本 的 运 行 程 序

1、          除霜

在开启电源后，压缩机开始启动，PC板控制除霜电磁阀打开，高压蒸汽加热蒸发器。PC板对推冰器进行延时50S，推冰器转动使微动开关吸合，然后断开，此时进入制冰状态。

2、          制冰系统启动

当除冰结束后，抽水马达及风扇马达开始运转（均匀的水流经每一个冰格并被冷冻成冰）。同时进水电磁阀打开（进水电磁阀是由水位开关控制），直至水槽内的水连续接触到水位开关3S或进水8分钟，进水阀关闭（随后的结冰过程中进水阀将不再进水）。

当冰块厚度达到一定标准时，温控探头感测温度，在PC板绿灯熄灭后1—3分钟后，此时排水电磁阀打开（15S）除霜阀打开，开始除冰。若冰块太薄，制冰时间未超过5分钟PC板上的灯L2熄时，此时机器会自动保护。

3、          排水

当冰块大小温控感测到冰盘温度达到一定标准时，PC板上相对应的绿灯L2熄灭灯延时15分钟时，PC板DRAIN通电，排水电磁阀排水。

4、          落冰

抽水马达、风扇马达停止工作，除霜延时50S，推冰器启动，使冰块滑下蒸发器并落入储冰桶。推冰器复位后，制冰机再次制冰。

5、          冰满

当制冰流程结束且储冰桶已装满时，冰块不能滑下，冰块将挡冰板打开，使冰满开关吸合，冰满开关吸合50S后，制冰机冰满，此时指示灯显示“POWER”。当冰块取走后，冰满开关自动复位，经3分钟延时后，制冰机重新启动。

指 示 灯 故 障 分 析

| POWER |  | 冰满 |
| --- | --- | --- |
| POWER | DEICE | 落冰 |
| POWER | ICING | 制冰 |
| POWER | ERR1 | 无制冰 |
| POWER | ERR2亮 | 推冰器卡死或损坏 |
| POWER | ERR2闪 | 散热不良 |

制 冰

经过除霜后进入制冰过程，冷凝风扇马达及抽水马达启动，同时进水电磁阀也通电，开始进水，当水槽内的水连续接触到水位探测器3秒后，进水电磁阀关闭。注：当结冰时间不超过8分钟，制冰机将自动停机，三分钟后又将再次进入落冰程序。

| 制冰 |
| --- |
| 电源开关 | 合上 |
| PC板继电器 |  |
| 进水电磁阀WATER | 断开 |
| 除霜电磁阀HOT | 断开 |
| 推冰马达MOTORA | 无 |
| 抽水马达PUMP | 通电 |
| 风扇马达FAN | 通电 |
| 排水电磁阀DRAIN | 断开 |
| 水位浮球WATER | 断开 |

落 冰

抽水马达风扇马达停止工作，除霜电磁阀打开，使热的制冷剂气体流入蒸发器。除霜延时50S，推冰器启动，使冰块滑下蒸发器并落入储彬桶。

注：推冰器复位后，制冰机完成落冰状态，再次回到制冰过程。

| 落冰 |
| --- |
| 电源开关 | 合上 |
| PC板继电器 |  |
| 进水电磁阀WATER | 通电 |
| 除霜电磁阀HOT | 通电 |
| 推冰马达MOTORA | 经延时50S后通电 |
| 抽水马达PUMP | 断开 |
| 风扇马达FAN | 断开 |
| 排水电磁阀DRAIN | 除霜阀打开后断开 |
| 水位浮球WATER | 通电 |