# Text boxes

不制冰

未水平放置

要求按规定水平放置

冰板探针故障或者太近

更换或调整冰板探针

电磁阀是否泄漏

更换电磁阀，过滤器

制冷剂漏

查漏补焊并抽真空加制冷剂

噪音大

风机噪音大

检查风机扇叶，安装螺丝钉，矫正或者紧固

底盘是否变形

调整

压缩机自身噪音大

调整更换

制冷系统管路摩擦

调整走管路线

不上水，不留水

水泵工作但是不上水

管道有空气

排出水泵中的空气

底部冰渣过多

停机排水重开机

水泵叶轮磨损

更换水泵

水泵不工作

水泵坏

更换水泵

接线不良或者电路板故障

检测线路或者更换线路板

冰格上部有冰而下部无冰或者冰薄

冰格安装过于倾斜

调整安装

雪种少

确定雪种类型后适当的加雪种

未水平放置

要求水平放置

压缩机不启动

电压低

调整电压

检查启动保护器

若损坏，则更换

压缩机是否正常

不正常则更换压缩机

散热不够

不通风

调整通风口位置

冷凝器脏

清洗冷凝器

电路板故障

检查电路板个插口是否正常以及电路板是否损坏

调节各插口或更换电路板

磁力开关是否正常

磁力开关是否归位

调整

磁力开关坏

更换

不制冷其它原因

制冷剂漏

查漏补焊，并抽空加制冷剂

电磁阀不能闭合

更换电磁阀

更换进水阀，或者检查电路板，或者更换电路板

不进水

进水阀坏，或电路板处插口松或者电路板坏

清洗网罩（要求按照饮水过滤器）

进水阀堵塞

水位感应开关坏

更换水位感应开关

冰挡板回位不正常

调整

不流水

水泵坏，或者电路板连接线为插紧，或者电路板坏

更换水泵，插紧电路板插口，或者更换线路板

水泵内有空气

排出空气

水泵底部冰渣过多

停机将水槽的水排出，重新开机

不流水

挡板是否归位

调整

磁力开关是否工作

电路板接线是否松，若松则插紧，或者更换电路板，或者更换磁力开关

流水管堵塞

清洗流水管

上水水管破或脱落

重新安装或更换

跳机

风机是否损坏或电路板是否松动

检修线路板或者更换

冰堵或污堵

更换过滤器或毛细管

风机探头是否正常

探头坏或线路板坏（更换）

散热不好

清洗冷凝器或者整机放置通风位置

制冷剂过多

适当放制冷剂

电压过低

调整电压

压缩机过载保护器故障

更换保护器

制冰慢

流水慢

冰格脏

电磁阀未扎紧

冷凝器脏，放置位置不通风

水槽漏水

制冷剂微漏

制冷剂过多

调整或堵住数孔

清洗冰格

更换电磁阀

清洗冷凝器，要求按规定放置

更换水槽或补漏

查漏补焊，重抽真空加制冷剂

适当放出制冷剂

频繁脱冰

冰挡板离冰格太近

冰板探针故障

电路板故障

更换电路板

顺时针调整

更换冰板探针